## naslovnica
investitor: | OPĆINA GRAČAC
PARK SVETOG JURJA 1, 23 440 GRAČAC
OIB:46944306133
građevina: | JAVNA (CESTOVNA) RASVJETA
lokacija: | KUPIROVO
(dionice dužine cca 2,0 km + cca 1,5 km)
op:
faza: | GLAVNI PROJEKT
vrsta: | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
PROJEKT JAVNE (CESTOVNE) RASVJETE
SPECIFIKACIJA OPREME I RADOVA
projektant: | BOJAN VUKUŠIĆ, mag. ing. el.
suradnici: | ANTONIO PAUN, bacc. ing. el.
GORAN JELUŠIĆ, građ. teh.
direktor: | BOJAN VUKUŠIĆ mag. ing. el.
mjesto i datum: | VELIKA GORICA, siječanj 2024.

## troškovnik
Rbr. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (€) | Ukupno (€)
1. | Dobava, prijevoz na mjesto ugradnje, montaža i spajanje cestovne LED svjetiljke namijenjene za rasvjetu prometnice sljedećih ili boljih karakteristika:
| Kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija završne obrade teksturirane sive boje. Primarni optički poklopac od kaljenog ravnog stakla. Svi vijci i podloške od nehrđajućeg čelika. Stupanj mehaničke zaštite min. IP66 Otpornost na udarce min. IK09 Ukupna snaga svjetiljke ≤ 19W Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke ≥ 2770 lm Boja svjetlosti CCT 3000 K Faktor uzvrata boje CRI > 70 Razred intenziteta sjajnosti rasvjete minimalno G3 (prema EN 13201:2016 Annex A ili jednakovrijedno). Zona zaštite svjetlosnog onečišćenja okoliša u skladu sa zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja NN 14/19 - ULOR=0% Razred energetske učinkovitosti LED izvora ''D''. Distribucija svjetla: asimetrična optika izvedena sustavom optičkih leća. Mogućnost montaže direktno na stup ili bočno na konzolu promjera Ø48-60 mm Mogućnost podešavanja nagiba svjetiljke na stupu od 0° do +20° ili konzoli od -15° do +15°. Tvornički ugrađena rastavna sklopka za dovođenje svjetiljke u beznaponsko stanje prilikom otvaranja i servisiranja svjetiljke. Jednostavno otvaranje svjetiljke bez uporabe alata. Modularna izvedba svjetiljke: jednostavna zamjena LED modula i drivera. | kom | 42 | 0 | 0
2. | Dobava, prijevoz na mjesto ugradnje i montaža kraka / konzole Ø60mm za montažu LED svjetiljka na postavljene betonske stupove dužine 1000mm s obujmicom za učvršćenje kraka. Krakovi / konzole se isporučuju sa izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vručeg cinčanja (debljina cink nanosa 35-55μ). Krak mora biti pod nagibom od 5 stupnjeva. Krak se montira pri vrhu betonskog stupa, tj. na visini od 7,5 m od razine tla. | kom | 42 | 0 | 0
3. | Dobava, prijevoz na mjesto ugradnje, montaža i spajanje priključnog ormarića / spojne kutije za mreže javne rasvjete na betonske stupove s ugrađenim nosačem osigurača i osiguračem In=6A. Kućište od mehanički otpornog termoplasta, stupnja zaštite IP54, klase izolacije II, s dvije uvodnice 9-17 mm te uključivo s 20mm širokom trakom (obujmicom) od nehrđajučeg čelika potrebne dužine za montažu na betonski stup. | kom | 42 | 0 | 0
4. | Dobava, prijevoz na mjesto ugradnje, montaža i spajanje natikača-utičnice te utikača za JR s ugrađenim kabelom PP00 3×1,5mm2 dužine 1,5m. Minimalna zaštita IP66, svjetlo sive boje, osiguranje od razdvajanja natikača-utičnice od utikača, min 16A, max 250V, spoj bez mogućnosti zamjene kontakata. | kom | 42 | 0 | 0
5. | Dobava, prijevoz na mjesto ugradnje, montaža i spajanje odvojne stezaljke. Koriste se dvije stezaljke po svjetiljci - izražena sveukupna količina. Napomena: - obavezna je izrada šlingi kabela zbog sprječavanja naviranja vode na obujmice svjetiljaka. | kom | 84 | 0 | 0
6. | Dobava, prijevoz na mjesto ugradnje, montaža i spajanje spojnice kompresivne 16/2,5 mm2 Al/Cu | komplet | 42 | 0 | 0
7. | Spajanje nul vodiča na vijak za uzemljenje na vrhu betonskog stupa. | kom | 42 | 0 | 0
8. | Doprema na gradilište i montaža na prethodno postavljeni temelj tipskog nadzemnog ormara KRO-JR. U cijeni stavke uključena i ugradnja tipskog temelja te izvedba svih potrebnih spojeva, ispitivanje i puštanje u rad. | kom | 2 | 0 | 0
9. | Koordinacija s nadležnim službama HEP-a i koncesionarom za održavanje javne rasvjete, u vezi manipulacije napajanja unutar razvodnih ormara, ugradnja previđene opreme i ostali vezani radovi. | kom | 1 | 0 | 0
10. | Izrada i implementacija prometnog projekta kojim se obrađuje prometovanje u vrijeme izvođenja radova i u vrijeme izvršenja svjetlotehničkih mjerenja sa potrebnim preusmjeravanjem prometnih tokova na siguran način. | kom | 1 | 0 | 0
11. | Izrada prometnog projekta kojim se obrađuje prometovanje u vrijeme izvođenja radova i u vrijeme izvršenja svjetlotehničkih mjerenja sa potrebnim preusmjeravanjem prometnih tokova na siguran način.
| - Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora izolacije - Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora petlje - Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja - Zapisnik o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od indirektnog dodira - Zapisnik o izvršenom funkcionalnom ispitivanju - Zapisnik o izvršenom mjerenju rasvjetljenosti s valjanim certifikatom o umjeravanju instrumenta prema HRN EN 13201 - Zapisnik o izvršenom mjerenju neprekinutosti zaštitnog vodiča, glavnog vodiča i pomočnih vodiča za izjednačenje potencijala te povezanosti metalnih masa - Izvršenje svjetlotehničkih mjerenja (sukladno čl.10 Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja NN14/2019) prema EN 13201-part4 (ili jednakovrijednoj normi) s izradom propisanog protokola i to: - Srednja razina rasvjetljenosti - Opća jednolikost rasvjetljenosti - Temperatura boje CCT - faktor uzvrata boje CRI. | komplet | 1 | 0 | 0
12. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja ukoliko nastanu značajne promjene u odnosu na GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT. Dokumentaciju je potrebno predati investitoru tiskanu u 3 primjerka i dodatno na CD-u. | komplet | 1 | 0 | 0
Ukupno javna rasvjeta bez PDV-a (€)
Iznos PDV-a (€)
Sveukupno s PDV-om (€)